### IV .PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI SANITARNYCH -OPIS TECHNICZNY

### OPIS TECHNICZNY

Projektu hydrantowej instalacji p.poż. z hydrofornią pożarową w budynku szkoły podstawowej przy
ul. Płockiej 30 w Warszawie
### Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie :
-informacji udzielonych przez inwestora.
- projektu wymiany instalacji wod-kan i p.poż w budynku wykonany przez biuro Warcent w 1983 r
- ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej z maja 2019r opracowanej przez Ryszarda Psujka.
Postanowienia …….
- inwentaryzacji budowlanej do celów projektowych
- przepisów - w tym:
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 - tekst jednolity
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 12 kwietnia 2002 r.
„W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”.
(Dz. U. nr75 z dnia 15 czerwca 2002 r. poz. 690)z późniejszymi zmianami
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTARACJI
z dnia 7 czerwca 2010 r.
„W sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków , innych obiektów budowlanych i terenów”
PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w Projektowaniu
PN-B-02865 Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne.
### Zakres opracowania.

- projekt hydroforni pożarowej
- projekt instalacji wodociągowej przeciwpożarowej

### Charakterystyka budynku i stan istniejący instalacji.

Budynek szkoły przy ul. Płockiej 30 jest obiektem użyteczności publicznej, częściowo podpiwniczonym o trzech kondygnacjach naziemnych . Obecnie obiekt stanowi jedną strefę pożarową. W piwnicach budynku znajduje się miejsce wejścia wody do budynku i wodomierz główny. Wodomierz typu MeiStream Plus o wydajności Q3 = 25 m 3 /h usytuowany jest w studzience wodomierzowej.
Obiekt zasilany jest w wodę do celów p.poż i celów socjalnych z wodociągu miejskiego.
Woda doprowadzona jest przyłączem wodociągowym Dn80. Istniejąca w budynku instalacja wodociągowa przeciwpożarowa z hydrantami HP52 z wężem płasko składanym , które są zlokalizowane na klatkach schodowych i korytarzach, nie odpowiada wymaganiom ekspertyzy.
Instalacja p.poż. jest w obrębie budynku powiązana z wykonaną częściowo z polipropylenu instalacją wody na cele gospodarcze.

### Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa - opis zaprojektowanych rozwiązań

W pomieszczeniu wodomierza nastąpi rozdział instalacji p.poż i wody do celów socjalnych. Projektowana instalacja p.poż. nie będzie w obrębie budynku powiązana z instalacją wody na cele gospodarcze. Aby zapewnić możliwość poboru wody do celów przeciwpożarowych o wymaganych parametrach ciśnienia i wydajności, niezależnie od stanu pracy innych systemów i urządzeń , instalacja jako całość w budynku została zabezpieczona przed niekontrolowanym wypływem wody w przypadku uszkodzenia przyłączonych do niej przyborów sanitarnych ( układ ocięcia wody bytowej RST IC Dn 50 : przepustnica odcinająca, napęd elektryczny , przetwornik ciśnienia, sterownik ).Przepływ obliczeniowy wody bytowej przyjęto
q=1,78 l3/s.
Na odgałęzieniu wody do celów pożarowych zawór antyskażeniowy typu EA-RV 280- 1 ½” Honeywell oraz króciec ¼” z gwintem wewnętrznym do zamontowania przetwornika ciśnienia.
Na kondygnacjach naziemnych w korytarzach prowadzących do pomieszczeń zaprojektowano hydranty Dn 25 z wężem półsztywnym . Pomieszczenia piwnic chronione są przez hydranty Dn 25 z wężem półsztywnym . Zaplanowano usytuowanie hydrantów w okolicy wyjść ewakuacyjnych. Będą one obejmowały swoim zasięgiem całą powierzchnię strefy pożarowej . Każde dwa usytuowane najbliżej siebie hydranty Dn 25 poprzez jednoczesną pracę zapewniają dostarczenie wody do gaszenia pożaru w ilości 2.0 l/s. Minimalna wydajność poboru wody na prądownicy każdego hydrantu będzie wynosiła 1 dm3/s.

Ciśnienie na zaworach odcinających hydranty Dn 25 położonych najniekorzystniej ze względu na wysokość i opory hydrauliczne będzie zapewniało powyższą wydajność oraz nie będzie mniejsze niż 0,2 MPa.
Maksymalne ciśnienie robocze w instalacji na zaworze odcinającym hydrantów Dn 25 nie będzie przekraczało 1,2 MPa
Zasilanie hydrantów wewnętrznych przy wydajności 2.0 l/s będzie zapewnione przez co najmniej 1 godzinę.
Wysokość montażu zaworu hydrantowego -1.35 m nad posadzką.
Zaprojektowano :
- hydranty wewnętrzne 25H-805-B.30 zawieszane firmy Boxmet o długości węża 30 m .

Woda do hydrantów podawana będzie z wodociągu przez zestaw do podnoszenia ciśnienia .
Istniejące fragmenty instalacji hydrantowej do których nie podłączono przyborów sanitarnych wraz z istniejącymi hydrantami mogą zostać zdemontowane. Pozostałe fragmenty istniejącej instalacji będą służyły nadal jako instalacja wody bytowej . Zostaną tylko odcięte i zaślepione miejsca odgałęzień zasilających zdemontowane stare hydranty.
Projektowane przewody z rur stalowych ocynkowanych prowadzone będą pod stropem piwnic po wierzchu.
Piony i wszystkie odgałęzienia do hydrantów prowadzone będą po wierzchu ścian. Izolacja przewodów w piwnicy otuliną z pianki poliuretanowej o grubości 10 mm, wykonanej w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia - NRO.
Przejścia rur przez przegrody oddzielenia pożarowego zabezpieczone do klasy odporności ogniowej przegrody.

### Urządzenie do podnoszenia ciśnienia - opis zaprojektowanych rozwiązań.

Na wypadek nie spełnienia warunku wymaganego ciśnienia i wydajności hydrantów przewidziano zestaw hydroforowy, zainstalowany w pomieszczeniu wodomierza w piwnicach budynku .
Istniejące pomieszczenie zostanie powiększone i wydzielone pożarowo .
W codziennej eksploatacji zestaw hydroforowy p.poż. będzie wyłączony. Włączanie zestawu
będzie następowało automatycznie po spadku ciśnienia w sieci instalacji hydrantowej.
### Urządzenie do podnoszenia ciśnienia -dobór.

Do obliczeń wyodrębniono w budynku najbardziej niekorzystną trasę do hydrantów usytuowanych na najwyższych kondygnacjach z uwzględnieniem ich jednoczesności działania.
Hydranty te mają dostarczyć wodę do gaszenia pożaru w ilości 2.0 l/s. Minimalna wydajność poboru wody na prądownicy każdego hydrantu ma wynosić 1 dm3/s.
Ciśnienie na zaworze odcinającym zapewni powyższą wydajność oraz nie będzie mniejsze niż 0,2 MPa.
Maksymalne ciśnienie robocze w instalacji na zaworze odcinającym hydrantów Dn 25 nie będzie przekraczało 1,2 MPa

Obliczenia
podano jako załącznik do opracowania
Zakłada się, że ciśnienie wodociągowe za wodomierzem wynosi 25 mł.wody

Zaprojektowano zestaw hydroforowy instalcompact ZH-ICP/M 2.3.3/0,37kW , który przy wydajności 7,2 m3 /h może podnieść ciśnienie w instalacji o 13 m sł wody . Zestaw składa się z dwóch połączonych równolegle pomp wyposażonych w armaturę. Sterowanie wielkością ciśnienia pomp poprzez przetwornik ciśnienia.
 Dodatkowe wyposażenie stanowi obejście testujące OT40 wyposażone w wodomierz JS 16 Dn40 z nadajnikiem impulsów oraz przepustnice kołnierzowe Dn 40 PN16 z dźwignią do płynnej regulacji .
Na instalacji należy wykonać obejście zestawu z zaworem odcinającym Dn50.

Wytyczne budowlane
Pomieszczenie adaptowane na hydrofornię będzie musiało spełniać wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych ( Dz.U. Nr124, poz 1030.)
- ściany pomieszczenia o odporności ogniowej 120 min
- drzwi do pomieszczenia o odporności ogniowej 60 min
- na nieckę w której zamontowano wodomierz należy założyć podest , żeby możliwa była konserwacja zestawu hydroforowego.

Wytyczne elektryczne

• moc zainstalowanych pomp 2x 0,37kW ( 3x 400V)
• zasilanie zestawów hydroforowych sprzed przeciwpożarowego wyłącznika prądu kablem
zapewniającym ciągłość dostawy prądu przez 90 minut;
włączanie i wyłączanie pomp z centralki
Należy wykonać uziemienie zestawu hydroforowego
Napęd elektryczny przepustnicy RST przygotowany jest do wprowadzenia kabli poprzez:
- złącze wtykowe typu DIN (przewód o średnicy max 8mm)
- dławik M20 (przewód o średnicy max 12mm)
- Połączenie elektryczne napędu przepustnicy RST z szafą sterowniczą powinno być wykonane
przewodami o łącznej liczbie żył minimum 7 i o przekroju minimum 1mm2: sterowanie
napędu przepustnicy: JZ-500 4G1,5 (złącze wtykowe typu DIN) i kontrola położenia
przepustnicy: JZ-500 4G1,5 (dławik M20).
- Pomiędzy szafą sterowniczą RST-IC a przetwornikiem ciśnienia należy ułożyć przewód
ekranowany przynajmniej 2-żyłowy o minimalnym przekroju 0,34mm2
Proponowany przewód: LIYCY 4x0,34mm2
- Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, szafę
sterowniczą zestawu hydroforowego należy zasilić sprzed przeciwpożarowego wyłącznika
prądu
Dla zaprojektowanych urządzeń należy wydzielić tablicę Th (przy rozdzielni głównej obiektu)
W tablicy Th, w każdym przypadku, należy zabudować wyłącznik nadmiarowo prądowy 3x400 V klasy C. Z uwagi na funkcję hydroforu musi on być zasilany w przypadku wyłączenia zasilania obiektu wyłącznikiem p-poż.

Przewody zasilające należy prowadzić do pomieszczenia hydroforu w listwach instalacyjnych. Konieczne jest zastosowanie przewodów ognioodpornych typu FLAME-X 950 (HDGs 5*2,5 mm2).

Uwagi końcowe

W trakcie robót stosować warunki bhp zgodnie z Rozporządzeniem Min. Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.40 1 z dnia 19.03.2003r).
     opracowała Elżbieta Bujalska

        ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

B.	INSTALACJA P.POŻ
1	wewnętrzne 25H-805-B.30 zawieszane firmy Boxmet o długości węża 30		15
2	Rura ocynkowana 32	m	64
3	Rura ocynkowana 50	m	134,6
4	Zawór antyskażeniowy EA-RV 280 1 ½” Honeywell	szt	1
5	Zawór kulowy gwintowany 3”	szt	7

6	króciec ¼” z gwintem wewnętrznym do zamontowania przetwornika ciśnienia.
7	Zawór spustowy Dn20	szt	2